关于福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目需求调查征求公告（二次）

附件一：

福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目

需求方案

一、项目基本情况

1、福州市第二总医院神经精神病防治院

2、项目内容：将病房综合大楼六层改造为手术室及ICU，改造面积约1100平方米。

3、预算要求：1300万元

二、主要材料设备参数

| 序号 | 材料设备名称 | 规格、型号、技术参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 电解钢板 | 手术室结构及配套设备： 1. 采用50*30*1.2mm镀锌方管龙骨+9.5mm厚普通石膏板基层+1.2mm电解钢板+表面工厂预喷涂抗菌、平光、环保型涂料。面层选用 1.2mm厚耐清洗、耐碰撞、阻燃、隔音、保温、防潮、防锈的电解钢板，板材全部在工厂预制喷涂成型，施工现场模块化安装，不允许采用现场切割、禁止现场喷涂，板缝采用防霉抗菌硅胶密封； 所有设备与墙面齐平，无死角,不易积尘； 采用R300MM的圆弧板，实现墙与墙、墙与顶的完美过渡，且不易积尘，空间有效利用面积增大 2. 板缝采用无污染、无刺激气味的防霉抗菌环保硅胶密封。 3.防火等级符合A1级不燃要求; 4.炉内温升、持续燃烧时间、质量损失率符合GB/T5464、GB/T14402 GB8624规范要求; 5.钢板总热值、涂层总热值、整体制品总热值符合GB/T 14402规范要求 6.抗菌性能: 1、抗菌测试（白色念珠菌ATCC10231)，不低于GB/T 21866-2008 抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果要求 2、抗菌测试（金黄色葡萄球菌AS1.89)，不低于GB/T21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果要求 3、抗菌测试（肺炎克雷伯氏菌ATCC4352），不低于GB/T 21866-2008 抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果要求 4、抗菌测试（铜绿假单胞菌ATCC15442），不低于GB/T 21866-2008 抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果要求 5、抗菌测试（大肠杆菌AS1.90)，不低GB/T21866-2008 抗菌涂料（漆膜）抗菌性能测定法和抗菌效果要求 7.生产厂家要求具有： 环境管理体系认证：提供ISO1400 质量体系认证：ISO9000 职业健康安全管理体系认证：ISO45001 |
|  | 送风天花 | A.静压箱：箱体应采用铝板或304不锈钢板，厚度≥1.0mm，静压箱内部结构光滑，表面平整，不能出现焊接和有突出螺钉结构现象。过滤器固定框架采用铝质或304不锈钢型材，表面须经过阳极化处理。 B.高效过滤器： a.参数：H14（@0.3um99.995%），面风速0.45m/s，初阻力：110pa， b.材质：采用1.2mm壁厚铝合金外框，双面喷塑护网，超细玻璃纤维过滤纸，无异味密封胶。 c.安装方式：满布，不能采用密封胶密封，也不可采用普通螺钉在框架上穿孔固定，采用便于拆卸的安装方式。 C.层流罩：孔板采用304不锈钢板，厚度≥1.0mm。收边条材质采用铝型材或304不锈钢，层流罩可采用5%的过氧化氢溶剂进行清洗。 |
|  | 手术室柜体 | 面框为1,2mm厚304不锈钢板； 本体为1mm厚不锈钢拉丝板制作 上玻璃开门，下喷塑钢板开门， 50配静音缓冲导轨；配玻璃层板，可自由调节高度面框折边尺寸与电解钢板相同，保持墙面 |
|  | 铅板 | 满足设计要求 |
|  | 无机预涂板 | 1、基板为A级不燃纤维水泥板，100%无石棉，无放射性、无有害挥发物，防腐防蛀，防水防潮，耐酸耐碱，耐擦易洗，具备抗菌性能热传导率≤0.5W/MK； - 耐火极限：≥2.5小时； - 吸水率≤5% 4、抗折强度： >13MP， 5、干缩率：<0.09% 6、耐油性：浸入SE15W-40柴油机油中24H无变化； |
|  | 铝扣板 | 满足设计要求 |
|  | PVC地板、橡胶地材 | 1、产品描述：无方向同质透心碎花卷材； 2、厚度：≥2.0mm，满足GB/T 11982.2-2015要求； 3、宽幅：≥2m，满足GB/T 11982.2-2015要求； 4、防火等级：≥ Bf1 级，满足GB 11785-2005要求； 5、单位面积重量：≤2800g/m2，满足GB/T 11982.2-2015要求； 6、耐磨等级：T 级，满足GB/T 11982.2-2015要求； 7、残留凹陷度：≤0.1mm，满足GB/T 11982.2-2015要求； 8、颜色牢固性：≥6 级，满足GB/T8427-2008要求； 9、耐污染（耐碘酒）：合格，满足GB/T11982-2-2005附录C要求； 10、椅子脚轮实验b：无破坏，满足GB/T 11982-2015附录b要求； 11、防滑等级：≥ R10 级，满足DIN51130：2014-02要求； 12、甲醛含量：不含，满足GB18580-2017要求； 13、REACH高危物质检测：224项高危物质检测以上，满足1907/2006号要求； 14、动摩擦系数：≥0.5，满足EN13893-2002要求； 15、耐污染性：记号笔、白板笔、鞋油、丙酮、乙酸50%、硫酸10%、盐酸10%、经氧化碳10%，满足ENISO26987：2008要求； 16、增塑剂：ATBC环保型增塑剂，满足微谱技术要求； 17、铅笔硬度：≥3H，满足GB/T 6739-2006要求； 18、抗冲击力：无开裂，满足GB/T 4085-2015第6.7节要求； 19、TVOC 168小时排放量检测： 20、耐洗刷性：无露底，满足GB/T 9266-2009要求； 21、粘合剂含量：Type1。 22、空气负离子诱生量：合格，满足JC/T 2040-2010要求； 23、焊接强度：符合，满足GB/T11982.2-2015要求； 24、加热尺寸变化率：符合，满足 GB/T11982.2-2015要求； 25、洁净室等级：≤3级，满足IPCTM-6502.3.25D-2012要求； 26、抗化学性能：无影响，满足EN423:2002要求； 27、加热曲翘：符合，满足GB/T11982.2-2015要求； 28、抗菌：符合要求； 29、重金属：19大重金属，未检出，满足EN71-3-2019要求； 30、有害物质限量：≤1.4g/m2，满足GB18586-2001要求。 |
|  | 医疗门窗 | 医用气密自动门： 1、气密性：气密性能符合国家标准(GB/T 7106-2019)，15Pa 下，单位缝长每小时 空气渗透量为低于 0.22m3/(m·h);单位面积每小时空气渗透量为低于 0.2m3/(m·h)，符合八级标准 2、运行噪音：运行噪音≤40 dB； 3、具有断电自动开启功能 4、控制装置的带电主回路与金属外壳之间应能承受1500V50Hz/60Hz 的电压，在1min内应无击穿或闪络现象。 5、使用寿命≥ 200万次 6、遇障碍物自动反弹，连续撞击三次后暂 停运作，障碍物挪开2分钟后自动恢复正常7开门保持时间 2~20 s 之间可调； 7、需提供检测机构出具的具有CMA或CNAS标识的检测（验）报告扫描件； 8、门体尺寸规格详图纸 |
|  | 配电箱 | 满足设计要求 |
|  | 元器件 | - 塑壳断路器、微型断路器、漏电开关、隔离开关、双电源自动切换装置、浪涌保护器、后备保护器等元器件，应符合IEC61439和GB 7251的要求。 - 塑壳断路器的技术指标： 额定绝缘电压Ui:800V/AC 额定工作电压Ue:~690V/AC 额定工作电流Ie:<=630A 额定工作频率Hz:50HZ 额定短路极限分断能力Icu:>=36KA - 塑壳式断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸塑壳断路器外壳的情况下加装各种附件(如分励脱扣器、辅助触头、报警触头)而无需改变断路器结构和低压开关柜结构；分励、失压脱扣器根据图纸要求配置。 - 微型断路器 - 微型断路器应符合下列主要技术要求： - 额定电流：0～100A, - 额定工作电压：380/415V - 应满足系统电压、电流、频率以及分断能力的性能水平要求，具有隔离功能，微型断路器分段能力≥6KA,限流等级三级，机械寿命大于20000次，工作环境温度-25℃～+70℃。断路器应为模块化结构设计、安装方便，并可在不拆卸断路器的情况下加装各种附件(如分励脱扣器、辅助触头、报警触头)而无需改变断路器结构和配电箱。漏电开关：为保持工作减小占位，采用过载，短路保护及漏电一体的漏电开关。 - 浪涌保护器 - 标称放电电流需有20/40KA可选，达到足够的通流容量； - 浪涌具备自身保护功能，内部关键元件漏流老化后可以自动断开回路，避免线路起火； - 提供安全冗余保护功能，即关键元器件有冗余后备保护功能及三种状态指示功能； |
|  | 开关、插座 | 1.符合GB16911标准要求。 2.提供国家认可的第三方质量检测机构出具的检验合格报告复印件。 3.所有开关、插座必须使用同一品牌的产品。 4.开关、插座采用磷青铜簧片，银或银合金触点。 5.开关面板采用大翘板型。 6.开关、插座的壳体必须采用阻燃材料制造。 |
|  | 灯具 | 1、铝合金边框,采用无缝焊接工艺，表面静电喷塑高光处理，耐腐蚀抗氧化; 2、扩散板发光面光线柔和，防眩光，采用大品牌高亮度、高显指LED灯珠; 3、采用MS结构板/亚克力导光板，配置无频闪防水驱动。 4、符合GB 15039、GB/T 15143、GB/T 15042、GB/T 14094、GB/T14044、GB/T 15143等国家标准； |
|  | 电线、电缆 | 1、产品必须具有国家认可第三方检验机构出具的合格的产品检验报告复印件。 2、技术质量要求： 线缆应按照国家、行业其它有关最新适用标准、规范生产。线缆适用的主要标准如下(但不限于如下，且如有更新，应以更新的标准为准): IEC60502--------额定电压1KV(Um=1.2KV)到30KV(Um=36KV)挤包绝缘电力电缆及附件 GB/T7672-2008--------玻璃丝包绕组线 GB/T2900-2013--------电工名称、术语 GB/T12970-2009--------电工软铜绞线 GB/T5585-2005--------电工用铜、铝及其合金母线 GB/T3952-2008--------电工用铜线坯 GB/T3953-2009--------电工圆铜线 GB/T3956-2008--------电缆的导体 GB/T17651-1998--------电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定 GB/T2951-2008--------电缆绝缘和护套材料通用试验方法 GB/T2952-2008--------电缆外护层 GB/T18380-2008--------电缆在火焰条件下的燃烧试验 Q/TY1010-2001--------电缆执行标准 GB50217-2007--------电力工程电缆设计规范 GB50168-2006--------电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范 GB/T3048-2007--------电线电缆电性能试验方法 GB/T12666-2008--------电线电缆燃烧试验方法 GB/T6995-2008--------电线电缆识别标志 GB/T6995-2008--------电线电缆识别标志方法 GB/T9331-2008--------额定电压1kV和3kV挤包绝缘非径向电场单芯和多芯电力电缆 JG/T313-2014--------金属护套无机矿物绝缘电缆及终端 JGJ16-2008-2008--------民用建筑电气设计规范 GB/T2059-2008--------铜及铜合金带材 GB/T19216-2003--------在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验GB/T19666-2005--------阻燃及耐火电线电缆通则 - 满足当地供电部门关于中低压电线电缆的相关质量验收和资格标准； - 电线电缆燃烧性能应选用燃烧性能B1级、产烟毒性为t0级、燃烧滴落物/微粒等级为d0级。 |
|  | 隔离变压器 | 1、隔离电源有以下基本装置：医用单相隔离变压器、医用绝缘监测仪、 报警指示器、专用供电模块和电流互感器等满足二类医疗场所要求的 TN-S/TT系统模块。 2、满足GB16895.24-2005/IEC60364-7-710:2002《建筑物电气装置第7-710部分：装置或场所的要求—医疗场所》和GB19212.16-2005、IEC61558-2-15:1999《电力变压器、电源装置和类似产品的安全第16 部分：医疗场所供电用隔离变压器的要求》。 3、医用隔离变压器绝缘等级大于或等于H级，(最高工作允许温度大于等于180度)外层需有绝缘材料提高绝缘等级并满足标准爬电距离。 4、绝缘监测仪应符合IEC61557-8/IEC60364-7-710标准，具有国家认可的第三方机构认证。并满足相应国家规范规定。 5、绝缘监视仪应显示绝缘电阻值、报警阈值、弹出式窗口报警及变压器检测等功能。为提高测量精度，测试电流为低频交流信号；绝缘电阻测量范围1k2至10MQ,报警范围50kQ至500k Q;交流内阻抗应至少为100kQ;测量电压不应大于25V,即使在故障情况下，其注入测量电流的 峰值不应大于0.9mA;最迟在绝缘电阻降至50 kQ时，应发出信号，响应时间小于1S;绝缘监测仪应具备Modbus通信接口(RS485),便于报警信号纳入信息系统；报警事件应具有时间标记，便于故障查询、记录和维修维护，应能自检； 6、报警指示器实时监视IT系统绝缘电阻值、隔离变压器负荷状况及变压器的绕阻温度。出现越限，及时报警。前面板防护等级不小于IP54.报警指示灯应符合GB16895.24-2005规范要求。一只绿灯亮表示；当绝缘电阻下降到最小整定值时，一只黄灯亮。应不能消除或断开这个亮灯指示；当绝缘电阻下降到最小整定值时，音响报警动作。该音响报警可以手动解除；当故障被清除恢复正常，黄色信号应熄灭。 |
|  | 恒温恒湿控制柜 | 1、供应商具有医用洁净空调系统控制管理软件、恒温恒湿空调控制系统软件及内冷式双冷源新风机组控制软件。 2、供应商须通过组合式空调机组智能控制柜电气强度试验和接地连续性试验并试验合格，确保使用过程中避免在工作温度下电流泄露和电气强度出现击穿，并具有良好的接地保护措施 3、采用控制器，自带7寸液晶触摸屏。采用E+E或同等级品牌高精度温湿度传感器。 4、机组开关机控制，可实现本地/远程启停切换功能。本地在控制柜门板上启停，远程通过受控室情报面板/远程触摸屏控制。 5、机组模式可设置正常模式及值机模式。 6、配置变频器可进行变频/工频/应急通风控制，正常情况下变频启动，变频器故障情况下工频启动，当变频器及控制器故障时应急起动送风机。 7、恒温恒湿控制，根据回风温湿度调节室外机、电加热、加湿器的投入量实现恒温恒湿控制； 8、压缩机控制实现分步投入压机台数，具备均衡轮换、故障替换控制功能；具备启动延时功能，防止压机频繁启停；可根据制冷系统总故障信号监测并关闭压机；在盘管进风低温时，保护并禁止压机投入；制冷工况根据新风温度显示压缩机投入台数； 9、完整的状态监测及故障报警、系统保护。包括但不限制于送风机运行、故障状态监测、回风温湿度监测、新风温度监测、机组缺风报警指示并关闭热湿设备、中效滤网压差报警指示、高效滤网压差报警指示、高温报警报警指示并关闭电加热、电预热设备、机组急停报警指示、停机延时保护、防火阀、消防报警信号报警指示并立即关闭系统等。 10、具备电预热控制功能。 11、具备手术室排风机与送风机及手术室门联锁启停联锁功能，防火阀、消防报警联锁停机联锁功能，新风阀与送风机联锁开关等。 12、通讯协议与通讯方式与与受控室情报面板远程联接，实现机组起停机、温湿度设定及温湿度显示、机组运行、故障状态、高效滤网报警状态等监控功能等。 |
|  | 变频直膨医用洁净空调机组 | 1、空调机组箱体要求采用铝合金框架结构。 2、机组应具有良好的机械强度及防冷桥措施。依据EN1886-2007标准检测，机组箱体机械强度不低于D1级，且同时冷桥因子不低于TB1级；3、空调机组采用双面保温箱板结构。外板采用彩色镀锌钢板，内板采用锌铝板或304#不锈钢板。外壁板厚度≥0.6mm，内壁板厚度≥0.5mm。 4、机组应具有良好的密封性能。依据GB/T19569-2004标准检测，机组在静压1000Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.011%。 5、机组依据GB/T19569-2004标准检测，机组在静压1500Pa条件下，机组的最大漏风率不大于0.05%。 6、过滤器要求：新风机组采用“初效+中效+亚高效”三级过滤方案，循环机组采用“初效+中效”两级过滤方案。 7、依据EN1886-2007检测标准，机组在+400pa的条件下过滤器旁通漏风率≤0.005%；在-400pa条件下过滤器旁通漏风率≤0.105%； 8、空调机组表冷器滑槽、接水盘底板材质均为SUS304不锈钢，厚度δ≥1.0mm。凝结水盘底部需带厚度不小于25mm的聚氨脂发泡材料进行保温，确保在环境温度不超过40℃，相对湿度不超过95%的条件下机组箱体面板外表面不结露，凝结水盘为相应功能段整体发泡下沉式结构底盘结构。 9、医用净化机组采用的专用水盘具有杀菌功能，对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、铜绿假单胞菌和鼠伤寒沙门氏菌的抗菌率均达到99.9%以上； 10、风冷冷凝压缩机组采用多压机并联系统，所采用压缩机均为高效全封闭涡旋式压缩机。采用R410a环保冷媒，对臭氧层0破坏。 11、宽广的运行环温范围，其中制冷运行环温范围5~45℃，制热运行环温范围-10~25℃。 12、室外机制冷量、制热量需满足参数表要求。机组壳体采用冷轧板喷涂处理，厚度不小于1.5mm。制冷系统须包括直流变频压缩机、冷凝器、冷凝器风扇、电子膨胀阀、压力传感器（高、低压分别配置）、室外环境温度传感器、回气温度传感器、冷凝温度传感器、供液温度传感器等装置。 13、室外机设计为一个制冷系统，采用多机头并联制冷系统方案，直流变频压缩机，不允许出现多个独立制冷系统并联的方案；每台风冷室外机只有一套回气管和供液管，各压缩机的铜管汇管经一套供回路铜管与内机相连，不得出现多套铜管连接内外机的情况。压缩机必须运行稳定、寿命长，噪音低。可实现分级节流控制。 14、室外机冷凝器风扇采用直流无刷EC轴流风机，0~10V控制，可实现0~100无极调速；采用可调速设计，满足不同季节运行工况需求。根据机组运行供液温度控制冷凝风扇的转速，保证机组压力在正常范围运行。 15、室外机冷凝器均采用翅片采用国产优质防腐亲水铝片，铜管采用优质磷脱氧内螺纹紫铜管，保证换热性、耐用性。 16、室外机自带独立的强弱电一体化控制系统，采用专用型控制器，性能稳定可靠，要求留有RS485通讯接口，支持与室内机控制系统的通讯连接，读取压机功率、电流、工作状态、电子膨胀阀的开度、压力传感器及室外环境温度、回气温度、冷凝温度、供液温度的数值等设备信息。 17、配置智能化霜系统； 18、机组外壳镀锌板喷涂，板材厚度大于1.0mm； 19、先进的压缩机冷凝技术，高效的油分离器，油分离效率达90%，适应超长管路。内外机连管长度不低于60米，高差不低于20米； 20、采用高效全封闭涡旋式压缩机，压差供油，使压缩机运动部件的润滑更加充分，保证性能稳定； 21、其他规格参数详图纸； |
|  | 排风机 | 1、静音型风机。 2、采用吸音材料和技术完善的五金配件。 3、其他规格参数详图纸 |
|  | 视频监控设备 | 公区网络高清半球摄像机 1. 具有≥400万像素 CMOS传感器。 2. 最大分辨率2560x1440。 3. 在白光灯关闭的情况下：0.0005lx（F=1.0,快门1s，AGC ON,彩色模式），能基本分辨被摄目标的轮廓特征和色彩。最大亮度鉴别等级不小于11级 4. 白光摄像机在≥30米距离下应能探测到目标。 5. 在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 6. 具有不小于1/1.8"靶面尺寸。 7. 信噪比不小于55dB。 8. 同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 监控硬盘录像机 1. 可接入≥64路分辨率为1920×1080的视频图像，支持最大接入带宽640Mbps，最大存储带宽640Mbps，最大转发带宽640Mbps，最大回放带宽640Mbps 2. 具有≥2个HDMI接口、≥2个VGA接口、≥2个RJ45千兆网络接口、≥2个USB2.0接口、≥2个USB3.0接口、≥1个RS232接口、≥1个RS485接口（可接入RS485键盘）、≥1个eSata接口，≥1个CVBS接口；具有≥1路音频输入接口、2路音频输出接口，≥16路报警输入接口、≥9路报警输出接口；具有≥1路直流12V输出接口； 3. 内置≥16个SATA接口硬盘 4. 设备具有≥2个HDMI接口，≥2个VGA接口，≥1个CVBS接口，支持≥3组异源输出，每组输出可独立配置全局音频预览 5. HDMI接口最大支持8K输出，当一路输出8K时，另一路最高支持1080P输出；两个HDMI接口可同时支持双4K异源输出 6. 支持将设备日志上传到日志服务器，可配置日志服务器IP地址和端口 7. 最大可接入64路支持高空抛物行为检测的IPC，可联动录像、抓图、蜂鸣报警、预置点、邮件、本地报警输出、IPC报警输出以及日志记录；支持按通道、日期对高空抛物行为进行录像检索，以及关联录像回放，并导出图片；支持在电脑客户端和手机客户端展示高空抛物事件、回放高空抛物轨迹信息； 监控硬盘 8TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM 4TB容量，3.5英寸 SATA 3.0接口，7200RPM |
|  | 出入口门禁控制系统 | 开关面板读卡器，读取Mifare CSN，32位输出 四门门禁控制器 四门四向控制器；32位ARM/TCP-IP/2*Wiegand/4万张卡,10万笔记录； 门禁控制器机箱电源； 单门磁力锁最大拉力280kg/吸板； 双门磁力锁最大拉力280kg×2/吸板； 280KG磁力锁LZ支架高强铝合金/90度内开式门； 金属不锈钢材质，开门按钮 IC卡M1卡 门禁综合管理平台基本包，含2个客户端，64个读卡器，10000持卡人读卡器扩展，增加16个读卡器 门禁管理服务器硬盘空间1T以上、内存16GB及以上、CPU为6核12线程及以上 管理工作站I5/4G/500G 门禁系统管理软件支持SQL server或Oracle数据库 |
|  | 家属探视系统 | 软件 1、支持与床旁分机、探视分机进行双向音频、视频通话 2、支持床位一览功能，包括床位信息卡、病区统计、显示模式、患者详情以及屏保动画 3、支持远程开门与可视门禁功能、支持向病区或任意床位发起话筒与音频广播 4、支持设置持续提醒或间隔提醒，支持一键清除所有未处理呼叫，可展示病区历史呼叫记录 5、支持向病区患者发起视频监护，通过监听监视功能保证患者能得到及时救治 6、支持探视请求发起后，通过护士站确认后转接至相应床位患者进行视频通话，也可直接呼叫床位患者 7、支持探视过程中护士站进行插话、中断等人为干预，避免突发情况影响患者病情 8、展示病区历史探视记录 9、支持探视请求发起后，通过护士站确认后转接至相应床位患者进行视频通话，也可直接呼叫床位患者 医护主机 1.硬件功能 ●基于安卓7.1系统深度定制，针对病房住院使用场景定向优化； ●13.3英寸高清液晶屏，分辨率1920*1080，床位一览完美呈现； ●1300万像素前置摄像头，保证医护与患者间高清可视通话； ●4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； ●电话式话筒设计，摘机自动接听收到的呼叫请求，无需额外操作； ●背后卡座设计，自由调整机身角度，更适合摆放在护士站桌面； ●支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； ●支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 2.软件重点功能 ●呼叫处理：实时显示床旁分机、探视分机等发来的呼叫请求，可接通与挂断，方便护士综合处理； ●发起呼叫：主动呼叫患者的床旁分机，方便护士及时沟通； ●床位一览：提供普通模式和极简模式两种展示模式供用户自行切换，普通模式下的床位信息卡展示床位号、患者姓名、性别、年龄、护理级别等信息，展示信息更加丰富，而极简模式下的患者信息卡仅展示床位号与护理级别，一屏显示的床位数量更加庞大； ●模式切换：用户可根据需要随时进行床位一览中普通模式与极简模式之间的相互切换； ●呼叫记录：详细展示本护理单元中的历史呼叫记录，包括发起方、被叫方、是否接通、呼叫发起时间、呼叫处理时间、处理方式、通话时长等； ●门禁控制：配合病区门禁分机，实现远程控制病区门禁，可视化的处理病区门禁请求； ●话筒广播：配合床旁分机等终端，可实时对整个病区进行话筒广播； ●音频广播：上传宣教音频后，可在主机对整个病区进行实时或定时的音频宣教广播； ●清除未处理呼叫：一键清除当前护理单元所有的未处理呼叫，方便护士操作； 床旁分机 1.硬件功能 ●基于安卓7.1系统深度定制，针对病房住院使用场景定向优化； ●13.3英寸高清液晶屏，分辨率1920*1080，画面细节完美呈现； ●1300万像素前置摄像头，保证患者与医护间高清可视通话； ●4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； ●内置刷卡模块，可识别系统医护身份卡与物联网体征采集终端； ●支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； ●支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 2.软件重点功能 ●可以与护士站的医护主机、家属的探视分机等终端进行双向可视对讲。 ●一键视频直呼医护主机，便捷化操作让护理通讯更有效； ●电子床头卡显示患者的各项信息，如姓名、床号、性别、年龄、入院日期、过敏史、饮食类型等基本信息以及防跌倒、防压疮、非计划拔管等预警信息，可针对性定制，大字体着重展示，护理信息一目了然。 探视分机 1.硬件功能 ●基于安卓7.1系统深度定制，针对病房住院使用场景定向优化； ●13.3英寸高清液晶屏，分辨率1920*1080，床位一览完美呈现； ●1300万像素前置摄像头，保证医护与患者间高清可视通话； ●4核1.8GHz的CPU搭配4G+32G的内存存储组合，保证运行更流畅； ●背后卡座与电话话筒设计，自由调整机身角度，更适合桌面摆放； ●支持wifi与有线两种网络形式，组网方式灵活； ●支持电源箱集中供电、POE供电、电源适配器单独供电三种供电方式。 ●可扩展安装到移动推车上使用。 2.软件重点功能 ●视频探视：家属可通过探视分机向患者发起视频探视请求，接通后即可与患者进行双向可视通话。 ●模式配置：探视分机发起探视请求后，可通过护士站主机转接至相应的床旁分机进行可视对讲（保护其他患者隐私，探视更具有针对性），也可直接呼叫患者相应的床旁分机处理，灵活可配。 ●探视记录：系统自动生成家属探视的记录，并将录音录像文件保存在服务器上以供调阅。 悬臂支架 ●支架安装方式为墙面安装，用于将床旁分机固定与患者病床旁边； ●最大伸展长度1200mm，保证患者使用床旁分机时的舒适性； ●悬臂支架气压升降，万向旋转，可在任意位置、任意角度悬停； 设备线束通过悬臂支架内部与设备连接，无外露线束，保证病房的整洁与安全； 24口POE交换机 1、24个10/100/1000Base-T以太网端口； 2、无阻赛高速转发，包转发率≥30Mpps； 3、支持DHCP相关功能； 4、支持MAC和IP绑定； 5、支持MAC地址过滤和端口过滤； 6、支持POE供电，支持802.3af 主服务器 1.CPU 主频1.7GHz 六核及其以上（Intel 至强 铜牌处理器） 2.内存 32G（DDR4-2666MHz）及其以上 3.硬盘 2TB*2及以上 4.操作系统 CentOS7操作系统 5.运行平台 MySql5.7, JDK1.8 |
|  | 镀锌薄钢板 | 满足设计要求 |
|  | 气体终端 | 汇流排主要技术参数： - 汇流排导管采用优质304或316不锈钢管或hpb59-1的黄铜管或紫铜管材质制造。 - 整个系统经严格强度及气密性测试，安全可靠，适用介质：氧气、氮气、笑气、二氧化碳等。 - 汇流排设计形式分全自动切换汇流排及手动汇流排，其中手动汇流排有龙门架、丁字型、一字型等多个形式，安装操作安全方便。 - 进气压力：15Mpa，出气压力：0.4-0.8Mpa。 - 开放式设计结构，美观、实用、安全，经久耐用，结构合理。 - 出厂前全系统均进行严格的强度试验及气密性试验，安全可靠。 - 可以预留压力开关接口及扩展接口。 - 易维护式气体过滤装置能有效阻挡气体中的灰尘和杂质(减压器本身有过滤设置，也可另外加装过滤器)。 9、汇流排提供第三方检测报告。 其中数显切换汇流排参数： 1.全封闭式金属箱，抗干扰 2.10.1寸触摸控制屏，LED显示系统状态 3.支持RS-485远程通讯（可组网监测） 4.最大输出流量：100m3/h 5.空瓶报警压力：0.1～0.8Mpa(可调) 6.进口欠压报警压力1.5MPa，超压报警压力20MPa（可调），出口超压报警压力0.8MPa，欠压报警压力0.3MPa（可调），左右切换报警工作压力：1.5MPa（可调） 7.进气高压压力传感器量程：0-20MPa,输出减压压力传感器量程;0-2.5MPa 8.电源电压：AC220V/50HZ，工作电压：DC24V 9.箱体尺寸：550*450*230 |
|  | 脱脂铜管 | 满足设计要求 |
|  | UPS | 60KVA工频机， 带隔离变压器输出， 三进三出， 主机尺寸≤700*600*1520， 重量≤600kg， 后备0.5小时， 工作温度：0~+40℃ 相对湿度：≤95%（25℃,无凝露） 输入电压：380VAC (-40%～+25%) 输入频率：40～70Hz 输入谐波电流总含量≤3%；（额定负载） 输入功率因数≥0.99 输出电压： 380VAC(线)/220VAC（相），稳态精度：±1％。 标配主路输入，旁路输入，输出，手动维修旁路开关 设备需要标准支持上、下走线功能 支持电池冷启动，电池节数可调范围≥14节 支持并机共用电池组 输出功率因数：1,0-40℃长期满载运行无降额； 满载时系统效率：≥95.8％； 蓄电池：32节12V120AH 尺寸 (W x D x H)：780*880*1190 一个柜子可以放置120AH/12V 32节蓄电池 重量≤1200kg |
|  | 水龙头 | 满足设计要求 |
|  | 洁具 | 满足设计要求 |
|  | 洁具感应器 | 满足设计要求 |
|  | 医疗专用钢质门（带 观察窗） | - 门框钢板厚度15㎜，门扇钢板厚度0.6mm,门扇总厚度40mm， - 标准矩框（也叫平框），框宽114 mm。 - 铝合金压条视窗220*620mm，。 - PVC通风百叶450*92mm。 5.门框、门扇面板采用优质冷轧双面电镀锌钢板，钢板采用纯锌镀层（Z）、无锌花（F）, 镀锌总量≥80（40/40） g/m2 ，盐雾测试 96 H 无红锈；钢板屈服强度 Q235MPa, 拉伸强度不小于 325 MPa。 门框、门扇标准采用静电粉末喷涂， 喷涂粉末选用环保性能， 2011/65/EU 附录 II 的修正指令（EU）2015/863 的限值，粉末质量均满足相应规范要求。具体喷涂颜色应以项目确定的样板为准。 正常使用状态下 5 年之内无脱漆、锈蚀、褪色现象（转动摩擦接触面除外）。 6.不锈钢轴承一体式无油合页。所有五金以保证门的启闭次数及使用寿命。 7.性能:隔声量≥33 dB，气密性正负6-8级,保温性能6级,水密性能3级;反复启闭性能20-50万次; |
|  | 无影灯 | 1.光学系统：采用LED冷光技术 2.三片式造型，双灯头更容易聚拢组合使用，提高术野照明能力 3.配备每个手术灯中置操作手柄和灯盘≥3个以上一体化操作扶手，便于非洁净区人员移动手术灯位置的同时，医护人员清洁时不会留下接缝处残留污染，影响洁净消毒效果。 4.中置手柄可耐受134℃高温高压消毒 5.最大光照强度≥150,000LUX 6.聚焦光柱≥120CM 7.深腔照明率：≥100% 8.医生头部温升≤1℃，术野温升≤1℃ 9.* 色温可调（提供相关认证文件） 10.母灯光斑直径≥260mm 11.色彩还原指数（ra）≥95 12.灯泡寿命≥60000小时,无需更换 13.关节臂控制面板，具备亮度提示和调节功能 14.无影灯平衡臂为弹簧臂，关节灵活度大，灯臂关节数≥6个，稳定性好，定位准确（如为进口配件，需提供近半年内的进口报关清单） 15.符合层流手术室感控要求，提供层流指数认证文件 |
|  | 医用吊塔 | 1.吊塔主体材料要求至少为6005高强度铝合金，全封闭式设计（提供型材证明）终端箱为N面体吊柱结构，N≥6，临床使用时更利于灵活调整。（提供彩页证明） 2.吊塔基础架为拼接式，非焊接式（提供证明文件）。吊塔基础架平缓施加荷载至8000N.m的试验扭矩，持续10分钟，卸载后，法兰盘水平偏角≤0.4°（提供第三方检测报告） 3.吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，设备表面喷塑采用环保抗菌粉末，其具有表面抑制细菌再生作用。其对大肠杆菌的抗菌活性值≥5.4，检测标准：JIS Z 2801:2010的标准.（提供抑菌检测报告） 4.吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到最高等级0，吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999，评价等级最高为10。（提供附着力检测报告及中性盐雾检测报告） 5.抽屉采用抽拉式，且自带吸合功能（提供医疗器械检验所出具的检验报告） 6.吊塔的最大宣称承重＞650kg且符合四倍承重系数安全负载要求（提供医疗器械检验所出具的检验报告） 7.悬臂、终端箱转动范围≥340°，且具有良好的限位系统。托盘必须为铝合金材质，一体成型，纯平设计，表面无螺钉（提供实物照片证明）。各种气体插座均为不同颜色和不同形状，防止误操作，具有Standby (原位待接通状态)功能，可带气维修 8.气体终端符合EN ISO 9170-1、EN ISO 9170-2标准（提供医疗器械检验所出具的检验报告），所有气管为医用气体管路。（提供证明文件） 9.底板具有开孔，在模拟氧气泄露流量为1L/min时，腔体内部的氧气浓度不超过25%。 10.吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受≥1.1MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象，吊塔的负压吸引系统应能承受≥500kPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象。（提供医疗器械检验所出具的检验报告） 11.吊塔中用于氧化性医用气体、麻醉气体净化系统的终端中心，距离在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的最近电器元件的边框应≥0.2m。（提供医疗器械检验所出具的检验报告） 12.吊塔可选择八面体吊柱，设备的电源线、视频线、网线等可以直接收纳至吊柱腔体内部，实现完全隐藏式线缆收纳；（提供实物照片证明） 2、配置要求 单套麻醉塔配置要求 机械单悬臂（长度根据场地灵活选择） 1套 六面体吊柱式气电箱 1套 托盘 2层 抽屉 1个 双关节延伸臂及输液架 1套 气体终端（氧气2个，负压吸引2个，空气2个，麻醉废气1个） 电源插座 10个 网络接口 2个 等电位柱 2个 单套外科塔配置要求 机械单悬臂（长度根据场地灵活选择） 1套 六面体吊柱式气电箱 1套 托盘 2层 抽屉 1个 双关节延伸臂及输液架 1套 气体终端（氧气2个，负压吸引2个，空气2个，二氧化碳1个） 电源插座 10个 网络接口 2个 等电位柱 2个 |
|  | 医用吊桥 | 1.吊塔材质符合有害物质限制指令标准，吊塔主体材料为高强度铝合金，材质不低于6005-T6，抗金属疲劳强度高，长时间承重不变形，一体成型，全封闭式设计，表面无锐角，无外露螺钉。（提供材质检测证明） 2.吊塔转接支架采用拼接式膨胀螺钉设计，非焊接式。转接支架须具有安全检测报告，试验加载力臂长度≥3m，承受扭矩＞30000N•m,持续时间≥10min，卸载后样品应无断裂现象（提供国家认可的检测报告） 3.吊桥的最大宣称承重≥300kg，且安全承重应为宣称承重的四倍（提供医疗器械检验所出具的检验报告） 4.吊塔所用的材料应为防腐蚀抗菌材料，其具有表面抑制细菌再生作用。检测结果对大肠杆菌及黄金色葡萄球菌的抗菌活性值需≥5.5，检测标准JIS Z 2801:2010（提供抑菌检测报告） 5.吊塔外壳涂膜附着力参照ISO2409-2013测试方法，附着力达到等级0，吊塔外壳在中性盐雾试验中，测试方法参照ISO9227:2017标准，外观评价参照ISO10289-1999标准，评定等级达到10级（提供附着力检测报告及中性盐雾检测报告） 6.气管为医用气体管路，气体终端符合ENISO 9170-1标准，医用气体软管符合ENISO 5359标准，吊塔的医用气体管道系统（刹车除外）应能承受≥1MPa的气压试验，不得出现明显漏气或破裂现象；（提供医疗器械检测机构出具的检测报告） 7.为保证临床使用安全，所有医用气体软管符合生物相容性要求，检测内容应至少包含皮肤刺激测试、细胞毒性测试、致敏测试，并在检测报告上有明确说明上述三项测试结果：刺激指数为0；细胞存活率≥80%，没有潜在细胞毒性；未见皮肤过敏反应。（提供国家认可的检测机构出具的相关检测报告） 8.吊塔通过电磁兼容测试。吊塔旋转角度≥340度，具有良好的限位系统。 9.终端箱为N面体吊柱结构，N≥6，电源插座和气体终端可以选择同时安装在箱体同一侧同一个安装面，且采用上电下气的布局方式，方便临床使用。（提供彩页证明） 10.吊塔箱体内部采用电气分离式设计，吊塔中在正常工作状态或单一故障状态下可能产生火花的电器元件与氧化性医用气体终端距离应≥0.2米，以保证使用安全。（提供医疗器械检测机构出具的检测报告） 11.吊塔外壳防火等级至少为UL94-V1级，以保证使用安全，吊塔防护等级应该符合GB4208-2008中IP20规定，以保证使用安全（提供医疗器械检测机构出具的检测报告） 12.可现场调节托盘位置，达到更合理的设备仪器放置，充分满足设备不同尺寸、不同数量的需求，有效利用空间。 单套配置要求： 湿区：1）、吊桥滑车 1个； 2）、六面体吊柱式气电箱 1个； 3）、电源插座 10个； 4）、等电位端 2个； 5）、网络接口 2个； 6）、气体插座（氧气2个，空气2个，负压吸引2个） 7）、仪器承载托盘2个，其中一个带单抽屉； 干区：1）、吊桥滑车 1个； 2）、吊箱 1个； 3）、电源插座 10个； 4）、等电位端 2个； 5）、网络接口 2个； 6）、气体插座（氧气2个，空气2个，负压吸引2个） 7）、仪器承载托盘2个，其中一个带单抽屉。 |
|  | 观片灯 | 满足设计要求 |
|  | 遮光布（窗帘） | 满足设计要求 |
|  | 医用隔帘 | 满足设计要求 |
|  | 医用隔帘轨道（L型）、输液轨道（U型） | 满足设计要求 |
|  | 输液吊杆 | 满足设计要求 |
|  | 移动桌椅 | 满足设计要求 |
|  | 值班木床 | 满足设计要求 |
|  | 柜子 | 满足设计要求 |
|  | 其它 | 本项目包安装，拎包入住，交钥匙工程。 |

# 三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

采购包1：

| 序号 | 参数性质 | 类型 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★ | 交货时间 |  |
| 2 | ★ | 交货地点 | 采购人指定地点。 |
| 3 | ★ | 交货条件 | 具体详见招标文件。 |
| 4 | ★ | 是否邀请投标人验收 | 不邀请投标人验收。 |
| 5 | ★ | 验收方式 | 合同期限内，按照招标文件中的规定。 |

采购包1其他商务要求：

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

# 四、其他事项

# /

附件二：

福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目需求调查材料

公司名称（盖章）：

附件1

企业营业执照

致：福州市第二总医院神经精神病防治院/福建景鑫招标有限公司

根据福州市第二总医院神经精神病防治院手术室、ICU仪器设备（材料安装）采购项目需求调查征求公告内容，我公司现按公告内容提交企业营业执照及相关调查材料一套。

公司通信地址：             邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

公司名称：（全称并加盖单位公章）

日期：    年  月  日

附：

企业营业执照副本复印件

附件2

相关产业发展情况

供应商应针对本次采购项目提供目前此类相关产业发展情况说明，如有可附件相关佐证材料。

附件3

市场供给情况

供应商应针对本次采购项目提供目前此类市场供给情况，如有可附上相关佐证材料。

附件4

同类采购项目历史成交信息

供应商应针对本次采购项目提供公司同类采购项目历史成交信息，如有应列表并附上相关合同等材料。

附件5

可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况

供应商应针对本次采购项目可提供可能涉及的运行维护、升级更新、备品备件、耗材等后续采购情况说明及相关材料。

附件6

其他相关情况

供应商应针对本次采购项目可提供其他相关情况说明及相关材料。